- DM 31 3 84

ABROGATO DAL DM INTERNI 14/5/2004

Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc.

- IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Rilevata la necessità di emanare norme di sicurezza antincendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei

depositi di g.p.l. con capacità complessiva non superiore a 5 mc destinati ad alimentare impianti centralizzati di distribuzione per

tutti gli usi;

Viste le norme elaborate dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di

g.p.l. con capacità complessiva non superiore a 5 mc destinati ad alimentare impianti centralizzati di distribuzione per tutti gli usi,

allegate al presente decreto.

Sono pertanto abrogate tutte le norme attualmente in vigore per i depositi di g.p.l. di capacità complessiva non superiore a 5 mc

destinati ad alimentare sia gli impianti civili che gli impianti industriali, artigianali ed agricoli.

- Allegato

Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. con capacità

complessiva non superiore a 5 mc.

Titolo 1 - Oggetto delle norme

1.1. Le presenti norme hanno lo scopo di stabilire, ai fini della prevenzione incendi, i criteri di sicurezza per la progettazione, la

costruzione, l'installazione e l'esercizio di depositi fissi di G.P.L. della capacità geometrica complessiva non superiore a 5 mc,

destinati ad alimentare impianti centralizzati di distribuzione per tutti gli usi. I depositi devono essere costituiti da serbatoi della

capacità geometrica singola compresa fra 150 e 5.000 litri. Le presenti norme non si applicano agli impianti di distribuzione per

autotrazione. 1.2. Ai fini della determinazione della capacità complessiva dei depositi di cui al precedente punto 1.1, due o più

serbatoi, al servizio della stessa utenza, sono considerati depositi distinti quando si verificano le seguenti condizioni: a) la

distanza tra il perimetro dei serbatoi più vicini dei singoli depositi sia non inferiore a 15 m (vd. tav. esplicativa 1); b) ciascun

deposito non abbia in comune con gli altri depositi: il punto di travaso, eventuali vaporizzatori e riduttori di pressione del primo

stadio.

- Titolo 2 - Ubicazione

- 2.1. I serbatoi, sia interrati che fuori terra, devono essere installati esclusivamente in aree a cielo libero. E' vietata l'installazione

su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi e cortili chiusi. 2.2. L'installazione in cortili può essere ammessa a

condizione che (vd. tav. 2): a) i serbatoi siano del tipo interrato; b) il cortile abbia superficie non inferiore ai 1.000 m2 e almeno

un quarto del perimetro libero da costruzioni; per i restanti tre quarti di detto perimetro non sono ammesse costruzioni destinate

ad affollamento di persone o a civile abitazione con altezza antincendi superiore a 12 m; c) l'accesso sia a cielo libero con

larghezza non inferiore a 5 m; d) il punto di riempimento sia ubicato all'esterno del cortile in nicchia protetta e collegato al

serbatoio con tubazione fissa metallica interrata. 2.3. L'installazione di serbatoi su terreno in pendenza è ammessa. In tale caso

le distanze di sicurezza di cui a 4.3, 4.4 e 4.5 devono essere misurate in proiezione orizzontale (vd. tav. 3, 4, 5 e 6). Quando la

pendenza del terreno è maggiore del 5%, non si applicano le riduzioni previste in 4.4.2. Le piazzuole di posa dei serbatoi

dovranno risultare in piano e di superficie adeguata per consentire che il bordo esterno delle stesse disti non meno di 1 m dal

perimetro dei serbatoi. 2.4. L'installazione di serbatoi in rampe carrabili non è ammessa. 2.5. La posizione dell'area di sosta

dell'autocisterna ed il percorso delle tubazioni di collegamento ai serbatoi devono essere esattamente indicati nel progetto e non

devono costituire pericolo per il normale transito delle persone e dei veicoli.

- Titolo 3 - Modalità di installazione

3.1. Serbatoi fuori terra (vd. tav. 7 e 8). 3.1.1. I serbatoi fuori terra devono essere collocati su selle o supporti, solidamente

ancorati al terreno, al fine di evitare spostamenti sia durante le operazioni di rifornimento, sia durante l'esercizio. 3.1.2. Gli

accessori dei serbatoi devono essere direttamente accessibili da parte dell'operatore. 3.1.3. Quando i serbatoi sono installati in

adiacenza di aree transitabili da veicoli, deve essere realizzata una idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali contro i

serbatoi, posta a distanza dagli stessi non inferiore a 1 m. Nel caso la difesa sia costituita semplicemente da un cordolo anche

discontinuo questo deve avere altezza minima di 0,20 m. La distanza minima, in tal caso, deve essere non inferiore a 1,5 m (vd.

tav. 1, 3, 4, 5 e 6). 3.1.4. La superficie esterna dei serbatoi deve essere opportunamente protetta contro la corrosione da

agenti atmosferici. 3.2. Serbatoi interrati (vd. tav. 9). 3.2.1. I serbatoi devono essere collocati entro una cassa di contenimento

ed a questa ancorati in modo da resistere ad eventuali spinte idrostatiche. L'ancoraggio dovrà essere effettuato mediante

almeno due collari fissati al pavimento della cassa di contenimento tramite tiranti, oppure mediante prigionieri fissati nella

pavimentazione della cassa di contenimento stessa. 3.2.2. La cassa di contenimento deve essere costruita in conglomerato

cementizio, con intonaco interno in malta cementizia o rivestita con materiali che ne assicurino una equivalente impermeabilità in

modo da impedire la diffusione del gas, in caso di perdita, nel terreno adiacente. 3.2.3. Devono inoltre essere soddisfatte le

seguenti condizioni: a) bordi superiori con sporgenza da almeno 0,10 m a non più di 0,40 m rispetto al livello del terreno

circostante; b) dimensioni tali da lasciare uno spazio di almeno 0,30 m fra le pareti ed il serbatoio; c) copertura leggera

incombustibile per la protezione del serbatoio dagli agenti atmosferici, estesa su tutta la superficie della cassa di contenimento;

d) gli spazi tra le pareti ed il serbatoio devono essere riempiti con sabbia asciutta non chimicamente attiva. 3.2.4. Nella cassa di

contenimento i serbatoi devono essere collocati su selle di appoggio in modo che: a) il punto più basso di ogni serbatoio risulti

almeno 0,20 m distante dal fondo della cassa; b) il punto più alto di ogni serbatoio e degli accessori non superi il livello del

terreno; c) lo strato di sabbia abbia spessore tale da coprire l'intero serbatoio, lasciando in vista gli accessori. 3.2.5. La

superficie esterna dei serbatoi deve essere opportunamente protetta contro le azioni del terreno circostante.

- Titolo 4 - Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza

- 4.1. Elementi pericolosi del deposito. 4.1.1. Sono considerati elementi pericolosi del deposito, ai fini della determinazione delle

distanze di sicurezza, il serbatoio, il punto di riempimento, il gruppo multivalvole e tutti gli organi di intercettazione e controllo,

con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar. 4.1.2. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito, devono essere osservate le

distanze di sicurezza verso l'esterno indicate in 4.3, le distanze di sicurezza interna indicate in 4.4 e le altre distanze di sicurezza

indicate in 4.5. 4.2. Distanze di sicurezza e di protezione. Vedi termini e definizioni generali di cui al relativo decreto ministeriale.

4.3. Distanze di sicurezza esterne (vd. tav. 10, 11, 12 e 13). 4.3.1. Si devono osservare le seguenti distanze minime tra gli

elementi pericolosi indicati in 4.1.1. e gli elementi, posti all'esterno della proprietà ove sorge il deposito come di seguito

specificato: a) fabbricati, depositi di materiali combustibili ed infiammabili, aperture di fogna, cunicoli chiusi, eventuali fonti di

accensione: 5 m per depositi di capacità fino a 3 mc e 7,5 m per depositi di capacità oltre 3 fino a 5 mc; b) fabbricati e/o locali

destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luogo di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo: 10 m per

depositi di capacità fino a 3 mc e 15 m per depositi di capacità oltre 3 fino a 5 mc; c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m; d)

proiezione verticale di linee elettriche di alta tensione, ai sensi dell'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile

1955, n. 547 (uguale o maggiore a 400 Volt efficaci per corrente alternata, a 600 Volt per corrente continua): 15 m; e)

aperture poste al piano di posa dei serbatoi, comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna: 10 m; f) confini di

proprietà: 3 m, riducibili a 1,5 m mediante l'interposizione di muro come previsto dall'art. 4.4.2 paragrafo b (vd. tav. 7 e 9); g)

serbatoi fissi di g.p.l. a servizio di altre proprietà: 1) almeno 6 m reciproci qualora nel raggio di 15 m misurato dalla superficie

dei serbatoi che si intendono installare, esistano singoli depositi, anche a servizio di altre proprietà, la cui capacità complessiva

sommata a quella del deposito che si intende installare risulti non superiore a 5 mc (vedasi tavole A-B-C-D allegate); 2) almeno

15 m qualora la capacità complessiva di tutti i depositi esistenti e da installare, ottenuta con le verifiche di cui al precedente par.

1), risulti superiore a 5 mc (vedasi tavole A-B-C-D allegate. 4.4. Distanze di sicurezza interne. 4.4.1. Le distanze indicate in

4.3.1.a)-b)-c)-d)-e), devono essere osservate anche rispetto ai fabbricati o agli altri elementi da proteggere, posti all'interno

della proprietà in cui il deposito è collocato. 4.4.2. Le distanze di sicurezza interna possono essere ridotte fino alla metà

mediante: a) interramento dei serbatoi; b) interposizione di muri fra gli elementi pericolosi del deposito e gli elementi da

proteggere, aventi la funzione di deviare il percorso orizzontale di una eventuale perdita di gas, in modo che il percorso stesso

abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. I muri devono elevarsi di almeno 0,50 m oltre il più alto elemento

pericoloso da schermare. 4.5. Altre distanze di sicurezza. 4.5.1. La distanza orizzontale fra due serbatoi dello stesso deposito,

sia fuori terra che interrati, deve essere almeno pari al diametro del maggiore dei serbatoi, con un minimo di 0,80 m (vd. tav. 1,

7 e 9). 4.5.2. Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro del serbatoio o dei serbatoi deve essere mantenuta una distanza

minima di 3 m (vd. tav. 4, 5, 7 e 9). 4.5.3. Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro dei fabbricati interni ed esterni al

deposito, deve essere mantenuta una distanza minima di 5 m (vd. tav. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11). 4.5.4. Tra gli elementi

pericolosi del deposito e l'eventuale recinzione di cui al punto 4.6.1 deve essere osservata una distanza minima di 1 m (vd. tav.

4 e 5). 4.6. Strutture di protezione. 4.6.1. Gli elementi pericolosi del deposito devono essere disposti in apposita zona

delimitata da recinzione in robusta rete metallica alta al minimo 1,80 m e dotata di porta apribile verso l'esterno (vd. tav. 4 e 5),

chiudibile con serrature e/o lucchetto; parte della recinzione può coincidere con la recinzione del terreno ove si svolge l'attività

servita dal deposito G.P.L. anche se in muratura, purché la zona di installazione del deposito stesso risulti ben ventilata e siano

rispettate le distanze di cui in 4.3. 4.6.2. Nei depositi collocati in complessi industriali la recinzione non è necessaria a

condizione che i serbatoi siano dotati di apposito coperchio racchiudente il gruppo multivalvola, l'attacco di riempimento, il

manometro ed il dispositivo per il controllo del massimo livello liquido. Il coperchio deve essere dotato di serratura o lucchetto.

4.6.3. Nel caso previsto in 2.2.d e in tutti quei casi ove non sia possibile installare sui serbatoi il punto di riempimento, questo

può essere situato in altra posizione nel rispetto della distanza sicurezza verso l'esterno prevista in 4.3. (vd. tav. 2). 4.7. Altre

misure di sicurezza. a) I serbatoi fuori terra devono essere contornati da un'area, avente profondità non minore di 5 m,

completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo d'incendio. Ove tale distanza non possa essere

rispettata, la base della rete metallica, di cui al punto 4.6.1, dovrà essere costituita da un muretto alto 0,5 m; b) nell'interno dei

depositi non devono essere posti materiali estranei di alcun genere; c) appositi cartelli fissi, e bene visibili devono segnalare il

divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza

deve rispettare la prescrizione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524; d) apposito cartello fisso

deve indicare le norme di comportamento e di recapiti dei vigili del fuoco e del tecnico della ditta fornitrice da contattare in caso

di emergenza.

- Titolo 5 - Serbatoi ed accessori

- 5.1. Ciascun serbatoio deve essere metallico e realizzato, installato e verificato in conformità alle norme vigenti per gli

apparecchi a pressione. Il grado di riempimento deve essere inferiore all'80% per i serbatoi fuori terra e all'85% per i serbatoi

interrati. 5.2. Ciascun serbatoio deve essere dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza e accessori: a) un indicatore di livello del

liquido contenuto nel serbatoio, di tipo a segnalazione continua (tav. 14) con esclusione di quelli a tubo di vetro; b) sistema

pescante fisso per controllo del livello massimo ammissibile del liquido, con valvolina di sfiato avente il diametro di passaggio

non superiore a 1,5 mm (tav. 21); c) valvola di sicurezza e relativa sottovalvola con coperchietto a chiusura lasca a protezione

della pioggia (tav. 15); d) organi di prelievo del G.P.L. in fase gassosa o liquida: con valvola di intercettazione manuale e

valvola di eccesso di flusso (tav. 16); e) attacco di riempimento del G.P.L. fase liquida con doppia valvola di non ritorno:

l'unione del terminale della tubazione flessibile dell'autocisterna con l'attacco di riempimento deve essere realizzata a mezzo di

giunto filettato con manicotto girevole. L'attacco di riempimento deve essere dotato di tappo di protezione con catenella (tav.

17); f) nel caso di punto di riempimento G.P.L. in fase liquida ubicato a distanza dal serbatoio di stoccaggio e allo stesso

collegato con tubazione metallica fissa, l'attacco deve avere le stesse caratteristiche descritte nel precedente punto e). La

connessione fra l'estremità della tubazione fissa e l'attacco installato sul serbatoio, deve essere realizzata mediante: -- tronchetto

filettato verso il serbatoio e flangiato all'estremità opposta; -- valvola di non ritorno e valvola a chiusura rapida flangiata; --

flangia di raccordo alla tubazione fissa (vd. tav. 18); g) valvola di equilibrio G.P.L. fase gas: detta valvola è facoltativa, però nel

caso venga installata deve essere corredata con valvola di eccesso di flusso (tav. 21); h) manometro con l'indicazione del valore

della pressione di bollo del serbatoio. Il diametro del passaggio del gas al manometro deve essere non superiore a 1,5 mm.

Deve essere prevista una flangia regolamentare per l'attacco di un manometro campione (tav. 21); i) eventuali scarichi di fondo

corredati di un tappo sigillato dotato di valvola di ritegno (tav. 19); l) attacco per la pinza di collegamento elettrico

dell'autocisterna al serbatoio (tav. 20); m) messa a terra del serbatoio in conformità alle norme vigenti. A questo fine possono

essere utilizzate le indicazioni contenute nella norma C.E.I. 64-2 (edizione luglio 1973), punto 14.2.02; n) gli accessori di cui ai

punti b), d), (fase gas); g), h) (manometro), possono essere raggruppati in una unica valvola (Multivalvola) che assolve le

funzioni specifiche descritte. 5.3. I dispositivi e gli accessori di sicurezza devono essere del tipo approvato dal Ministero

dell'Interno (DGPCSA - Centro Studi ed Esperienze) d'intesa con l'ISPESL, ferme restando le attribuzioni dell'ISPESL stessa

in materia di omologazione.

- Titolo 6 - Vaporizzatori - Riduttori - Regolatori

6.1. I vaporizzatori possono essere installati in prossimità dei serbatoi per stoccaggio G.P.L.; devono essere del tipo a

resistenza elettrica in esecuzione antideflagrante. Potranno essere adottate quelle di tipo ADPE di cui alle norme CEI 64-2. In

alternativa possono essere alimentati con fluido caldo prodotto dal generatore posto alla distanza di sicurezza verso l'esterno

prevista al punto 4.3. 6.2. A valle di ciascun stadio di riduzione/regolazione di pressione, deve essere installata una valvola di

sicurezza che può anche essere incorporata nel riduttore/regolatore, per proteggere la membrana da accidentali sovrapressioni.

Le valvole devono essere tarate secondo un programma prestabilito nel campo 0,06 - 0,09 bar per gli impianti a circa 0,03 bar

e ad una pressione pari a 1,25 - 2 volte la pressione di esercizio per gli impianti a pressione più alta.

- Titolo 7 - Tubazioni per GPL in fase liquida

- 7.1. Le tubazioni rigide di adduzione del GPL in fase liquida (punto 2.2d e 4.6.3) e per l'alimentazione di eventuali

vaporizzatori, devono essere in acciaio di qualità e saldabile ed inoltre previste per una pressione nominale non inferiore a 40

bar (PN 40). Le giunzioni quando non siano eseguite mediante saldature dirette delle tubazioni, devono essere realizzate a

mezzo di flange, o appositi giunti saldati ai rispettivi tubi ed aventi le stesse caratteristiche di questi. Sono vietate le giunzioni

dirette delle tubazioni mediante filettature. Sia le tubazioni sia le giunzioni debbono avere rivestimento protettivo contro la

corrosione. Deve essere assicurata la continuità elettrica delle tubazioni. 7.2. Le tubazioni devono essere esterne agli edifici;

possono essere interrate, in cunicoli, oppure situate all'aperto su appositi sostegni in zone adeguatamente protette da eventuali

urti di automezzi con cordolo od altro idoneo sistema. 7.3. I cunicoli destinati a contenere tubazioni rigide di adduzione GPL in

fase liquida devono essere: a) interamente rivestiti con malta cementizia o con materiali che ne assicurino una equivalente

impermeabilità; b) riempiti con sabbia asciutta; c) muniti di copertura resistente alle sollecitazioni del traffico sovrastante; d)

ispezionabili. 7.4. Le tubazioni interrate devono: a) essere protette da incamiciatura metallica di diametro maggiore di almeno 2

cm rispetto a quello della tubazione interna; b) avere le giunture realizzate con flange alloggiate in pozzetti costruiti con le

caratteristiche previste per i cunicoli; c) avere incamiciatura dotata, per ciascun tratto compreso tra due flange, di uno sfiato

costituito da un tubo con la parte terminale a U capovolto, munito di idonea reticella tagliafiamma e sito all'altezza di m 2,50 sul

piano di calpestio. Titolo 8 - Autocisterne e travaso

8.1. L'autocisterna deve essere di tipo omologato secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il serbatoio della autocisterna deve essere verificato periodicamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

L'autocisterna deve essere munita di adeguato cavo elettrico corredato di pinza con interruttore del tipo antideflagrante per

realizzare la continuità elettrica con il serbatoio mediante l'attacco di cui al punto 5.2.1 e nello stesso tempo la messa a terra.

Nel caso previsto al punto 4.6.3 deve essere predisposto un idoneo sistema che realizzi la messa a terra dell'autocisterna. 8.2.

La linea per il prelievo della fase liquida, per il rifornimento dei serbatoi dell'autocisterna deve essere dotata di una valvola la cui

chiusura è comandabile a distanza. Detto comando può essere pneumatico od oleodinamico o meccanico. 8.3. Le autocisterne

possono essere dotate di un circuito di tubazioni tale da consentire l'autocaricazione a mezzo pompa e/o compressore (vd. tav.

22 e 23). 8.4. Le tubazioni flessibili per il travaso, devono: a) avere lunghezza massima di 40 m e diametro massimo interno di

25 mm; b) essere sottoposte ogni dodici mesi, a cura del proprietario dell'autocisterna, ad una prova idraulica di pressione a 30

bar. La prova deve essere effettuata con certificazione rilasciata dal centro studi ed esperienze del Ministero dell'Interno -

Direzione gen. protezione civile e servizi antincendi o da enti, laboratori ed istituti legalmente riconosciuti. Il certificato

dell'eseguita prova deve essere esibito a richiesta degli addetti al controllo. c) essere munite di raccordi rapidi in ottone o in

materiale avente caratteristiche analoghe o avente protezione antiscintilla; d) essere corredate alle due estremità di valvole di

eccesso di flusso o di ritegno orientate in materia tale da intercettare, nel caso di rottura, fuoriuscite di gas sia dal lato

autocisterna sia dal lato serbatoio; e) avere l'estremità di attacco al serbatoio munita di un organo di intercettazione manuale a

chiusura rapida del tipo con raccordo di bloccaggio in caso di rottura o inceppamento della valvola di riempimento posta sul

serbatoio; f) prevedere immediatamente prima del punto di allacciamento della tubazione flessibile (lato autocisterna)

l'installazione di una valvola di sicurezza per evitare sovrapressioni nella stessa. La valvola dovrà avere scarico convogliato in

modo da evitare danni a persone e cose; g) rispettare le norme tecniche di cui al decreto 10 marzo 1983 del Ministero dei

trasporti (G.U. n. 199 del 21 luglio 1983).

- Titolo 9 - Mezzi antincendi

- 9.1. In prossimità del serbatoio dovranno essere tenuti almeno due estintori portatili per fuochi di classe 89 B-C.

- Titolo 10 - Norme di esercizio

10.1. Il personale addetto al travaso deve essere di provata capacità e possedere le cognizioni necessarie per una corretta e

sicura esecuzione di tutte le operazioni connesse al travaso stesso. Il personale dovrà frequentare uno specifico corso di

addestramento. 10.2. L'organizzazione di tale corsi sarà affidata ad organismo all'uopo qualificato che dovrà sottoporre il

relativo programma alla preventiva approvazione della Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno. 10.3

Al termine di ciascun corso, che comprenderà una parte teorica e una parte pratica, basate entrambe sul contenuto di un

manuale di istruzioni relativo alle modalità di impiego delle apparecchiature dell'autocisterna e del serbatoio, verrà rilasciato ai

partecipanti un attestato di proficua frequenza al corso stesso. 10.4. Le operazioni di travaso sono svolte sotto la diretta

responsabilità del personale addetto alle operazioni stesse, che dovrà essere munito dell'attestato di frequenza di cui al punto

- 10.3. 10.5. Le operazioni di travaso devono: a) essere effettuate con le tubazioni flessibili in dotazione all'autocisterna, senza

ricorrere a raccordi di passaggio di cui è fatto divieto assoluto; b) essere effettuate all'aperto e in modo che non si abbia

dispersione di prodotto nell'atmosfera, salvo quella dell'indicatore di massimo riempimento. La tubazione flessibile deve essere

distesa in zone aperte e chiuse al traffico. 10.6. Gli addetti prima di iniziare le operazioni di travaso devono: -- assicurarsi della

quantità di prodotto che il serbatoio fisso può ricevere; -- verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del serbatoio e

l'assenza di perdite; -- effettuare il collegamento tra autocisterna e serbatoio atto a garantire la continuità elettrica e quindi la

messa a terra dell'autocisterna stessa; -- porre vicino al serbatoio, e a portata di mano, il sistema di comando di chiusura a

distanza delle valvole dell'autocisterna in modo da poter intervenire prontamente in caso di necessità; -- verificare la tenuta degli

accoppiamenti effettuati. 10.7. E' fatto assoluto divieto di utilizzare le autocisterne per rifornire serbatoi che non siano

rispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al punto 5.1 e non siano corredati con gli accessori di cui al punto 5.2 delle

presenti norme. 10.8. E' fatto divieto di rifornire contemporaneamente serbatoi dello stesso deposito con due o più

autocisterne.

- Titolo 11 - Disposizioni complementari

11.1. La documentazione tecnica da allegare alle domande da presentare ai comandi provinciali VV.FF. competenti per

territorio, di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, deve comprendere: a) relazione

tecnica illustrativa del deposito e dell'impianto di utilizzazione redatta da tecnici o professionisti iscritti negli albi professionali nei

limiti delle rispettve competenze; b) planimetria in scala 1:500 o 1:1.000 dell'area prescelta per la installazione dell'impianto con

l'indicazione dello stato dei luoghi per un raggio di almeno 50 m dai centri dei serbatoi; c) pianta di sezioni dell'impianto e, in

particolare, degli elementi pericolosi; d) schema dell'impianto con le principali caratteristiche.

- Titolo 12 - Campo di applicazione e disposizioni transitorie

12.1. Le presenti norme si applicano per i depositi di nuova installazione o in casi di sostanziali modifiche o ampliamento di

quelli esistenti. I deposti esistenti devono essere adeguati entro e non oltre 3 anni dalla data di entrata in vigore delle presenti

norme. 12.2. Il rilascio dell'attestato di frequenza ai corsi di addestramento di cui al titolo 10 dovrà avere luogo, per il personale

addetto al travaso operante alla data di entrata in vigore delle presenti norme, entro il termine di dodici mesi dalla data stessa.

(Gli ulteriori allegati sono omessi).