Dm_Interno_19_2_97

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 febbraio 1997

Modificazioni al decreto ministeriale 12 aprile 1996 concernente: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi". (GU n. 56 del 8-3-1997)

IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1996 di "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi";

Visto il parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Ritenuto necessario modificare la lettera d) del punto 4.4.3., titolo IV, dell'allegato al citato decreto;

Decreta:

Articolo unico La lettera d) del punto 4.4.3, titolo IV, dell'allegato al decreto indicato in premessa é sostituita dalla seguente:

" d) il sistema di evacuazione deve consentire l'aspirazione di un volume almeno uguale a 1 m3/h di fumi per ogni Kw di potenza assorbita dagli apparecchi ad esso asserviti;".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 febbraio 1997