Dpgp_Bolzano_15_1_93_2
Decreto presidente giunta provinciale Bolzano 15 gennaio 1993, n. 2 1) 
—
Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, "Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici"
1993

1. (Ambito di applicazione)

(1) Le disposizioni del presente regolamento si applicano per tutti gli impianti termici di cui alla legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18.

2. (Impianti termici funzionanti con oli combustibili)

(1) Gli impianti termici devono essere realizzati e condotti in modo tale che l'indice di fumosità dei gas di combustione non superi il valore 1 della scala Bacharach. La determinazione dell'opacità va fatta attenendosi alla norma DIN 51402. 2)

(2) Inoltre sulla carta da filtro impiegata per il controllo dell'indice di fumosità non devono apparire tracce oleose visibili ad occhio nudo. Se tale valutazione risultasse dubbia, si deve eseguire un idoneo test specifico.

(3) Per gli impianti termici costruiti prima del 1° gennaio 1990 non può essere superato, in deroga al comma 1, l'indice di fumosità 2, a meno che gli impianti non vengano sottoposti a modifiche sostanziali.

(4) Una sostanziale modifica di un impianto termico si ha nel caso di:

a) conversione di un impianto termico al funzionamento con un combustibile diverso, a meno che l'impianto termico non sia già predisposto per un impiego alternato di combustibili diversi;

b) sostituzione di una caldaia.

3. (Impianti termici funzionanti a gas)

(1) Gli impianti termici funzionanti a gas devono essere costruiti e condotti in modo tale che siano rispettati i valori limite per le perdite per calore sensibile 3) di cui all'articolo 4.

(2) Il contenuto massimo di monossido di carbonio riferito ai fumi secchi e senza aria non può superare le 1000 ppm.

4. (Limitazione delle perdite per calore sensibile)

(1) Per gli impianti termici funzionanti con olii combustibili e a gas le perdite rilevate per calore sensibile non possono superare i seguenti valori percentuali:

(2) A decorrere dal 1° gennaio 1995, per gli impianti termici funzionanti con olii combustibili ed a gas con una potenzialità nominale fino a 35 kW non si possono superare i seguenti valori percentuali:

(3) Gli impianti realizzati entro il 31 dicembre 1983 per i quali, nonostante l'ottimizzazione della combustione, non siano stati rispettati i valori limite di cui al comma 1, devono essere adeguati ai valori limite dei nuovi impianti entro il 1° gennaio 1996. Fino a tale data l'impianto deve essere fatto funzionare in modo da ridurre al minimo l'emissione di sostanze nocive. In ogni caso l'opacità non può superare l'indice di fumosità 3 della scala Bacharach e sulla carta da filtro non devono apparire tracce oleose visibili ad occhio nudo.

(4) Per i forni di cucine, panifici, carrozzerie, fabbri e per tutti quei forni ad uso produttivo non valgono i valori limite di cui al comma 1. 4)

5. (Impianti termici funzionanti con combustibili solidi)

(1) Gli impianti termici funzionanti con combustibili solidi devono essere condotti in modo tale da produrre uno sviluppo il più ridotto possibile di gas combusti. Vanno osservate in ogni caso le seguenti limitazioni:

a) le emissioni di polveri nei gas di combustione non possono superare una concentrazione di massa di 150 mg per m³, riferita ad una concentrazione volumetrica di ossigeno nei fumi pari al 13 per cento;

b) le emissioni di polveri nei fumi di impianti termici alimentati automaticamente a trucioli o segatura non devono superare una concentrazione di massa di 70 mg per m³, riferita ad una concentrazione volumetrica di ossigeno nei fumi pari al 13 per cento, salvo per impianti con potenzialità superiore ai 3 MW, per i quali viene applicato il valore limite per polveri di 20 mg per m³, per monossido di carbonio 250 mg per m³ e per sostanze organiche volatili 50 mg per m³; 5)

c) l'indice di opacità dei fumi deve essere inferiore o uguale al valore 2 della scala Ringelmann.

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i forni da cucina o le stufe in ceramica non collegati ad una rete di riscaldamento.

6. (Bocchettone per la misurazione)

(1) Gli impianti termici funzionanti con combustibili liquidi o gassosi devono essere provvisti di un bocchettone per le misurazioni di almeno 1 cm di diametro. Tale bocchettone deve essere situato dietro alla caldaia su un tratto rettilineo ad una distanza da 1 a 1,5 volte la misura del diametro del tubo di scarico.

(2) Per gli impianti termici funzionanti a gas con bruciatore senza ventilatore, il bocchettone deve essere predisposto dietro l'antivento, ad una distanza pari a circa il doppio del diametro del tubo di scarico.

(3) Gli impianti termici funzionanti con combustibili solidi devono essere provvisti di un bocchettone per le misurazioni di 80 mm di diametro e dotato di chiusura metallica. Il bocchettone per le misurazioni deve trovarsi su un tratto rettilineo del camino, ad una distanza da qualunque cambio di direzione o sezione del camino stesso non inferiore a cinque volte la dimensione minima del diametro interno del tratto rettilineo. Il bocchettone deve essere facilmente accessibile.

(4) In corrispondenza dei bocchettoni di misurazione non devono essere presenti depositi di polvere o fuliggine che possano pregiudicare l'esito delle letture. 6)

7. (Apparecchi di misurazione)

(1) Le misurazioni in base alle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 6 devono essere eseguite con apparecchi adatti.

(2) Gli apparecchi utilizzati devono garantire le seguenti sensibilità di misura:

a) termometro per la temperatura dei fumi: sensibilità pari a ± 5° C;

b) termometro per la temperatura dell'aria comburente: sensibilità pari a ± 2° C;

c) misurazione dell'anidride carbonica: analizzatore Orsat o metodo analogo; apparecchio automatico con indicazione o registrazione della misura con sensibilità pari a ± 0,5% vol. riferito al fumo secco;

d) misurazione dell'ossigeno: valgono le stesse indicazioni date per il misuratore dell'anidride carbonica;

e) misuratore del monossido di carbonio: sensibilità pari a ± 400 ppm.

(3) Gli apparecchi di misurazione utilizzati vanno controllati una volta all'anno da una stazione di prova che sia riconosciuta dalla Ripartizione provinciale XI - Ispettorato tecnico del Lavoro e dell'Ambiente.

8. (Condizioni generali per l'effettuazione delle misurazioni)

(1) Le misurazioni devono essere effettuate in corrispondenza dell'apposito bocchettone al centro del flusso dei gas di combustione.

(2) Prima delle letture va controllato il corretto funzionamento degli apparecchi misuratori. Vanno osservate le indicazioni del costruttore riportate nel manuale delle istruzioni.

(3) Le misurazioni devono essere eseguite in normali condizioni di esercizio continuo degli impianti alla potenzialità nominale, o in alternativa alla massima potenzialità regolabile, in modo tale che i risultati siano rappresentativi e paragonabili a quelli ottenibili su impianti termici analoghi e a condizioni di esercizio comparabili. Per gli impianti funzionanti con combustibili solidi che non dispongono di un accumulatore termico sufficientemente dimensionato, le misurazioni devono essere effettuate in condizioni di carico parziale.

(4) Per gli impianti termici con bruciatori modulanti deve essere rilevata la potenzialità presente nel corso della lettura.

(5) Per gli impianti termici con bruciatori funzionanti a più stadi le misure vanno condotte per ogni singolo stadio.

(6) Vanno eseguite tre singole letture di eguale durata nel periodo di prova che l'incaricato delle misure riterrà necessario.

9. (Misurazioni su impianti termici funzionanti con combustibili solidi)

(1) Per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 8, comma 3, per gli impianti termici ad alimentazione manuale a combustione superiore si deve dare inizio alle misurazioni cinque minuti dopo che si è caricato il massimo quantitativo di combustibile indicato dal costruttore su uno strato di braci sufficiente per l'accensione.

(2) Le emissioni vanno rilevate, contemporaneamente alla concentrazione di ossigeno nei gas di combustione, come valore medio riferito ad un quarto d'ora. Le emissioni di polveri vanno determinate con un'analisi gravimetrica.

10. (Misurazioni su impianti termici funzionanti con olii combustibili e a gas)

(1) Per gli impianti termici funzionanti con olii combustibili e a gas le misurazioni devono iniziare almeno due minuti dopo l'accensione del bruciatore. All'inizio del controllo l'acqua della caldaia deve aver raggiunto una temperatura di almeno 60° C. Tale valore non è richiesto per generatori di calore ad acqua calda le cui caldaie, in base alle loro caratteristiche tecniche, funzionano a temperature inferiori ai 60° C, come apparecchi a condensazione e caldaie a bassa temperatura.

(1/bis) . Per gli impianti funzionanti a gas con bruciatore senza ventilatore, le prove sono eseguite con una sonda del tipo a più fori. 7)

(2) Per impianti termici funzionanti con bruciatori atmosferici le misurazioni relative ai prodotti della combustione vanno effettuate a valle dell'interruttore di tiraggio.

(3) Le perdite per calore sensibile ´ 3) si calcolano in base alla seguente formula:

dove:

q a = perdita per calore sensibile 3) in %

t A = temperatura dei fumi inoC

t L = temperatura dell'aria comburente inoC

CO 2 = quantità volumetrica di anidride carbonica nei fumi secchi in %

k = 0,495 + 0,00693 x CO2 per il gasolio

k = 0,379 + 0,0097 x CO2 per il gas naturale

k = 0,5 per i gas liquefatti

k = 0,68 per l'antracite

k = 0,67 per il coke

(4) Il risultato del calcolo delle perdite per calore sensibile 3) deve essere arrotondato; i valori decimali fino a 0,5 vengono arrotondati per difetto, i valori decimali superiori arrotondati per eccesso. Il risultato della misurazione corrisponde ai requisiti prescritti dal presente regolamento quando non si superi di oltre un punto percentuale il valore limite di cui all'articolo 4.

11. (Controllo degli impianti termici)

(1) Il conduttore di impianti termici funzionanti con combustibili liquidi o gassosi con una potenzialità nominale compresa tra i 35 kW e i 350 kW, è tenuto a far eseguire regolarmente, almeno una volta all'anno, un controllo dei fumi dallo spazzacamino competente per il circondario. Per impianti termici con una potenzialità nominale installata superiore o uguale a 350 kW, il controllo dei fumi deve essere eseguito due volte all'anno. Uno dei due controlli deve avvenire a metà del periodo di riscaldamento. A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'obbligo del controllo periodico dei fumi, che deve essere eseguito almeno una volta ogni due anni, è esteso anche agli impianti con una potenzialità compresa tra i 15 ed i 35 kW.

(2) Le misurazioni vanno effettuate in conformità agli articoli 8, 9 e 10. Lo spazzacamino deve rilasciare al conduttore dell'impianto un'attestazione in base al modello riprodotto nell'allegato A.

(3) Qualora dall'ispezione risulti che i valori limite sono stati superati, il conduttore deve far eseguire dallo spazzacamino, entro trenta giorni dalla prima misurazione, una seconda rilevazione. Se in questo successivo controllo i valori limite risultano nuovamente superati, lo spazzacamino invia entro dieci giorni una copia dell'attestazione sul risultato della prima misurazione e della successiva verifica all'ufficio provinciale competente in materia di tutela dell'aria, il quale prenderà i provvedimenti necessari.

(4) Lo spazzacamino deve registrare l'avvenuto controllo nel libretto matricolare dell'impianto termico.

(5) Ogni quattro mesi viene fatto pervenire all'ufficio provinciale competente in materia di tutela dell'aria e rumore un prospetto dei controlli eseguiti.

(6) Lo spazzacamino invia al conduttore dell'impianto termico, con un preavviso di almeno due settimane, una comunicazione scritta sulla prevista data del controllo. 8)

12. (Controllo dei depositi dei combustibili)

(1) Il conduttore di impianti termici funzionanti con combustibili liquidi deve far eseguire, oltre al controllo dei gas di combustione di cui all'articolo 9, anche un controllo dei depositi dei combustibili.

(2) Lo spazzacamino controlla il regolare funzionamento degli apparecchi indicatori di perdite predisposti sulle cisterne a doppia parete e, per le cisterne in vasche di contenimento e per i locali di deposito dei combustibili, accerta che non si verifichino perdite di combustibile.

(3) Se l'ispezione evidenzia il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, lo spazzacamino lo comunica per iscritto entro cinque giorni al comune competente, per l'adozione dei provvedimenti necessari.

13. (Sanzioni amministrative)

(1) La violazione delle norme del presente decreto è punita con le sanzioni amministrative di cui all'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A 9)

1) Pubblicato nel B.U. 9 febbraio 1993, n. 7.

2) Il comma 1 è stato integrato dall'art. 1 del D.P.G.P. 16 febbraio 1995, n. 7.

3) Ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.P. 16 febbraio 1995, n. 7, le parole "perdite nei fumi" contenute in questo regolamento sono sostituite dalle parole "perdite per calore sensibile".

4) L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 16 febbraio 1995, n. 7.

5) La lettera b) è stata integrata dall'art. 3 del D.P.G.P. 16 febbraio 1995, n. 7.

6) L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.G.P. 16 febbraio 1995, n. 7.

7) Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 5 del D.P.G.P. 16 febbraio 1995, n. 7.

8) L'art. 11 è stato modificato dagli artt. 6, 7, 8 e 9 del D.P.G.P. 16 febbraio 1995, n. 7.

9) Omissis.